一、二、三号住院楼11台电梯维护保养服务要求

一、维护保养电梯资料：

	序号
	设备  名称
	制造单位     （型号）
	额定     载重量(KG)
	额定   速度(m/s)
	层站  层门
	发证日期
	使用证       编号
	注册编号
	自编号
	安装   位置

	1
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	1600
	1.5
	8层      8站      8门
	2017-3-6
	川CT20170001
	31705103002017030001
	1-1
	一号楼

	2
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	1600
	1.5
	8层      8站      8门
	2017-3-6
	川CT20170002
	31705103002017030002
	1-2
	

	3
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	800
	1.5
	7层       7站         7门
	2017-3-6
	川CT20170003
	31705103002017030003
	1-3
	

	4
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	1000
	1.5
	7层                7站         8门
	2017-3-6
	川CT20170004
	31705103002017030004
	1-4
	

	5
	医用  电梯
	奥的斯电梯   （GeN2-MR）
	1600
	1
	4层       4站        4门
	2019-2-18
	梯11川BB00076(19)
	3110100822018205
	2-1
	二号楼

	6
	医用  电梯
	奥的斯电梯   （GeN2-MR）
	1600
	1
	4层      4站       4门
	2019-2-18
	梯11川BB00077(19)
	3110100822018206
	2-2
	

	7
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	1600
	1.75
	13层13站13门
	2013-6-26
	川CT20130189
	31705103002013060002
	3-1
	三号楼

	8
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	1600
	1.75
	13层13站13门
	2013-6-26
	川CT20130190
	31705103002013060003
	3-2
	

	9
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	1600
	1.75
	13层13站13门
	2013-6-26
	川CT20130191
	31705103002013060004
	3-3
	

	10
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	1600
	1.75
	13层13站13门
	2013-6-26
	川CT20130192
	31705103002013060005
	3-4
	

	11
	医用  电梯
	蒂森电梯   （TE-GL）
	1600
	1.75
	13层13站13门
	2013-6-26
	川CT20130193
	31705103002013060006
	3-5
	


二、电梯维保单位资质要求：

（一）投标人为独立法人企业，营业执照经营范围包含电梯修理相关内容；提供有效的特种设备生产许可证（电梯安装（含修理）），许可子项目须覆盖曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道，许可级别匹配本项目电梯额定速度、载重参数，证书在有效期内。 

（二）投标人近 3 年无特种设备相关重大行政处罚记录；采购平台无严重失信记录。 

（三）电梯管理（作业）人员提供本单位缴纳社保证明，不接受特种作业证书挂靠；

1.配备项目负责人，持有《特种设备安全管理证(A)》，专职对接医院电梯安全管理人员，负责隐患闭环、应急协调、资料报送。

2.配备本项目维保人员，作业人员持有有效《特种设备安全管理和作业人员证（电梯修理T证）》，

（四）具备开展维保、检测所需工具设备：限速器测试仪、绝缘电阻测试仪、钢丝绳检测工具、万用表等。 

（五）近 3 年内具备二级/三级医院电梯维保同类业绩，提供合同证明材料。

（六）电梯维保服务项目不得转包、分包、挂靠。

三、维护保养服务期限：服务期为14个月。

自2026年10月27日零时起至2027年12月26日24时止。

四、电梯维护保养服务要求：

严格执行半月、季度、半年、年度维保，完整执行规范附录 A 全部维保项目，不得减项、漏项。 

维保作业应提前与院方后勤预约，避开门诊高峰、手术急救转运时段；现场设置安全警示标识，遵守院感、降噪管理要求。
维保记录真实完整，维保记录须经院方特种设备安全管理人员签字确认后方有效。
重点检查内容：电梯平层精度、门机光幕保护、制动器、门锁啮合、限速器‑安全钳、五方对讲系统、机房、轿顶、底坑；病床电梯运行平稳性；消防员电梯消防迫降及消防联动功能，每次维保必须测试并留存记录；污物梯维保后做好轿厢清洁。
维保中发现一般安全隐患，出具书面隐患告知，限期闭环整改；发现严重安全隐患，第一时间书面告知院方，提出处置建议，跟踪整改闭环。
（六）日常维护保养及维修应遵守的标准：

1.《中华人民共和国特种设备安全法》

2.现行《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》、《特种设备使用管理规则（TSG 08-2026）》、《电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001‑2023）》和《电梯自行检测规则（TSG T7008‑2023）》等国家相关电梯的维修保养及使用管理的最新标准；

3.电梯安装使用维护说明书；

4.电梯维护保养合同。

（七）维保费用内含：标准维护保养费用（提供单台维保费用明细）、维修费用（含300元以下常用电梯零配件）、载重试验费用、限速器校验费用、定期检验费用和年度自行检测费用。

五、维护保养单位的义务：

（一）维护保养单位须提供国家颁发在有效期内的相应资质，并提供具有相应资质的维保、维修人员的姓名、通迅号码和有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

（二）维修、维保作业时，须有2人及以上持证人员在场，方可作业。

（三）提供电梯维保单位24 小时应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出、对一般常见故障要求在60分钟内排除，对特殊故障应在普遍认可的合理时间内解决，不得拖拉。

（四）提供标准维护保养，免费提供300元以下的常用电梯零配件。并向电梯使用单位提供《免费电梯零配件以及需付费的电梯零配件费用清单》。对更换下来的废旧电梯材料由电梯使用单位处置。
（五）在维修、维保作业中，发现安全隐患，需及时告知甲方，并立即维修、处理，不得短接各部位的安全连锁装置。

（六）在维保有效期内时，负责电梯机房、轿顶、对重、井道、底坑及层门门套等部位的清洁卫生，保证轿厢照明和风扇的有效和清洁。

（七）电梯维保单位在为使用单位电梯实施维修、维保作业时，因自身原因造成的人员伤害及财产损失，由电梯维保单位全部负责，电梯使用单位不承担任何责任。

（八）电梯维保单位负责依照国家相关规定办理《电梯年检》相关手续（含定期检验和年度自行检测）进行定期检验或年度自行检测（自行检测机构必须要有自贡市市场监督管理局备案认可），定期检验和年度自行检测结论必须为“合格”，并取得《电梯使用标志》。

（九）电梯维保单位协助使用单位建立完善安全技术档案；每年为使用单位电梯司机做1次电梯专业知识讲座和应急处置培训。

六、使用单位的权利：

使用单位有监督电梯维保单位依照国家最新法律、规范以及《电梯维护保养合同》履行维护保养的权利，对违反合同约定，拒不整改，使用单位可提前一个月以书面形式终止合同，造成人身、财产损失的，可追加必要赔偿。
	附件1：电梯维保监督检查表

	

	监管部门：后勤保障部       安全管理人员：                    检查时间：     年    月    日

	电梯维保单位
	

	
	安全管理人员：                                       维保人员：

	序号
	检查内容
	安全管理检查项目
	评分

分值
	扣分
	扣分原因
	整改日期及措施

	1
	电梯状态
	轿厢体、层门和轿门的外观良好。
	10
	
	
	

	2
	
	未发生电梯事故，电梯运行状态良好。
	10
	
	
	

	3
	机房
	电梯运行时，机房内无异味、异响。
	10
	
	
	

	4
	紧急操作
	手动紧急操作装置齐全，UPS应急系统功能可靠。
	5
	
	
	

	5
	
	应急救援说明及平层标记齐全。
	5
	
	
	

	6
	工作记录
	是否按时填写《维修单》、《维保单》和《维保单位自查表》。
	10
	
	
	

	7
	维修维保   服务
	是否严格按照《维护保养项目（内容）和要求》进行半月维保。
	10
	
	
	

	8
	
	电梯困人应急救援到达时间是否符合要求，是否按救援程序执行。
	10
	
	
	

	9
	
	电梯故障是否按照相关规定进行有效排除，及时性是否符合要求。
	10
	
	
	

	10
	
	服务态度。
	10
	
	
	

	11
	清洁卫生
	机房、对重、轿顶、井道和底坑清洁无杂物。
	5
	
	
	

	12
	
	轿厢、层站、门地坎、厅门门套清洁无杂物。
	5
	
	
	

	评分
	总分值：100分
	小计

扣分
	
	最终得分
	

	考核人员（签名）：
	科室负责人（签名）：

	说明：                                                                                         1.本检查表针对本单位所有电梯（含杂物电梯）的维保监督检查，由使用单位电梯安全管理人员每季度填写一次，监管部门存档。                                                                                                                                                                                                                              2.填写方法：符合要求时不扣分，不符合要求时扣全分，未完全满足要求时，单项按分值比例减分。


附件2：售价300元内的免费电梯零配件明细表（请自行完善）

附件3：需付费的电梯常用零配件名称及价格明细表（请自行完善）
