消防设备配件采购申请

[bookmark: _GoBack]由于3号楼水箱漏水及消火栓管网不保压问题，经医院消防维保公司排查后发现3号楼大门口室外消防水泵接合器因锈蚀有漏水现象，1号楼楼顶消火栓出水管DN100止回阀因年久锈蚀损坏1个，ND100暗杆闸阀锈蚀损坏3个， DN40止回阀锈蚀损坏2个。
	序号
	货物名称
	型号
	单位
	数量

	1
	水泵接合器
	DN100
	套
	1

	2
	止回阀
	DN100
	个
	1

	3
	止回阀
	DN40
	个
	2

	4
	暗杆闸阀
	DN100
	个
	3

	备注：以上设备包含人工安装及螺丝、胶垫等配件，以上配件必需与现有消防设施设备匹配（包含孔距大小、口径大小等），不清楚可到现场实地查勘，查勘联系电话：13320811314
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